## Deckblatt
Сфера застосування
Цей інструмент проєктування призначений для розрахунку характеристик опалювальних систем виключно в поєднанні з HERZ квартирними тепловими пунктами. Інструмент розрахунку пропонує простий та ефективний спосіб визначення необхідної потужності гарячої води та загальної потужності житлового будинку. Інші види використання згідно з EN 12831-3 не беруться до уваги. Результати цього інструменту застосовуються для наступних квартирних теплових пунктів: KTП Salzburg HT/NT/HT-NT; КТП Compact RAD/FBH/Indirect/WP
Розрахунок продуктивності ГВП
Під час розрахунку необхідної продуктивності гарячої води враховуються введені/вибрані робочі параметри та розрахунковий коефіцієнт одночасності відповідно до VDI 2072 на листопад 2019 р. Можна враховувати кількість n квартирних теплових пунктів з однаковими робочими параметрами. В основі розрахунку використовується температура холодної води 10 °С. Розрахунок може бути виконаний із пріоритетом приготування гарячої води у квартирному тепловому пункті або без пріоритету. Необхідна витрата гарячої води розраховується для одного квартирного теплового пункту, а також для n-кількості введених теплових пунктів.
Теплове навантаження
Теплове навантаження на квартиру має бути включене до розрахунку загальної потужності в якості специфікації проєкту. Враховувати можна лише квартирні теплові пункти з однаковим опалювальним навантаженням. Якщо теплові пункти працюють у поєднанні з радіаторним або опаленням для підлоги, необхідно вибрати температуру зворотної лінії опалення, відповідну системі. Сумарна потужність покриття опалювального навантаження n-кількості систем опалення приміщень розраховується з урахуванням пріоритету одночасного приготування гарячої води тепловими пунктами, якщо обраний даний варіант.
Розмір буферної ємності
Буферний накопичувальний бак використовується для забезпечення одночасної масової витрати теплоносія для приготування гарячої води протягом періоду Х (для покриття пікового навантаження). Передбачається, що для покриття пікових навантажень житлового комплексу досить щонайменше 10 хвилин покриття пікових навантажень. Також автоматично враховується, що підготовка теплоносія (доведення до температури подачі) у буферному накопичувачі відбувається лише на 2/3 своєї висоти за вибраної температури подачі. Покриття пікового навантаження та необхідний час підготовки температури теплоносія у буферному накопичувачі можна вибирати довільно. У результаті потужність, необхідна для покриття потреби у гарячій воді, може бути значно знижена.
Розрахунок ділянок і визначення розмірів трубопроводу
Тут об'єднуються результати необхідної продуктивності гарячої води та теплового навантаження опалення приміщень, та виводиться загальна масова витрата теплоносія для введеної ділянки (n – кількість квартирних теплових пунктів). Ця масова витрата тепер автоматично переноситься на сторінку 2 визначення розмірів трубопроводів. Доступні 3 різні матеріали труб. Розмір трубопроводу вибирається шляхом вибору швидкості потоку. Швидкість потоку НЕОБХІДНО повторно вибирати при розрахунку кожної ділянки для виведення правильних розмірів DN та питомих опорів труб R. Потім рядок результату введеної ділянки можна легко скопіювати в таблицю з пронумерованими ділянками. Потім розраховують наступну ділянку.
Ми не несемо відповідальності за можливі помилки у програмі. Дані та результати повинні бути перевірені користувачем перед використанням. На підставі цієї інформації не може бути висунуто жодних претензій до компанії чи її співробітників. Вся інформація, що міститься, призначена тільки для ознайомлення і не претендує на повноту або правильність. Ми залишаємо за собою право вносити зміни відповідно до технічного прогресу та вимог. Можливі відхилення у виробі залежно від країни. Ми залишаємо за собою право вносити зміни до технічних характеристик та функцій. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до найближчого офісу HERZ.
Клієнт | 1
Проєкт | 1
Дата | 00.00.2023
Кількість квартир | 1
Коефіцієнт одночасності | 100%
Гаряче водопостачання |  |  |  | Пріоритет ГВП
Потужність ГВП на 1 квартиру | 33.28 | кВт |  | без пріоритету ГВП
Температура потоку в подавальному трубопроводі первинного контуру | 60 | °C
Температура потоку в зворотньому трубопроводі первинного контуру | 17.2 | °C
Продуктивність гарячої води | 12 | л/хв
Температура гарячої води | 50 | °C
Масова витрата теплоносія в первинному контурі на 1 квартиру | 669.9 | кг/год
Потужність ГВП, загальна | 33.28 | кВт
Масова витрата теплоносія, загальна | 669.9 | кг/год
Опалення приміщення |  |  |  | Буферний бак
Теплове навантаження на 1 квартиру | 3 | кВт |  | Покриття пікового навантаження |  | 10 | хв
Температура потоку в подавальному трубопроводі первинного контуру | 60 | °C
Температура потоку в зворотньому трубопроводі первинного контуру | 30 | °C |  | Об'єм бака |  | 167.5398 | л
Різниця температур | 30 | K |  | Необхідна потужність для доведення до необхідної температури теплоносія |  | 8.0622 | кВт
Масова витрата теплоносія на 1 квартиру | 85.9189 | кг/год |  | Тривалість підготовки теплоносія (доведення до температури подачі) |  | 60 | хв
Теплове навантаження, загальне | 3 | кВт
Масова витрата теплоносія, загальна | 85.9189 | кг/год
Результати розрахункової ділянки:
Необхідна потужність без буферного бака | 36.28 | кВт
Необхідна потужність з буферним баком | 11.0622 | кВт
Масова витрата 1 квартири | 755.8189 | кг/год
Масова витрата, загальна | 755.8189 | кг/год
Температура зворотнього трубопроводу первинного контуру | 18.6551 | °C
Визначення розмірів трубопроводів
Діаметр труб | q [кг/год] | w [м/с] | L [м] | R [Па/м] | ∆p [кПа] | Розміри
Металополімерні труби | 755.8189 | 0.88116 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Прес-труба з вуглецевої сталі | 755.8189 | 0.84158 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Різьбова труба (стальна) | 755.8189 | 0.64518 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Діаметр труб | q [кг/год] | w [м/с] | L [м] | R [Па/м] | ∆p [кПа] | Розміри | Діл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
Note on C57: HERZ: Введіть кількість КТП
Note on C58: HERZ: Розрахункова одночасність введеної ділянки відповідно до VDI 2072
Note on C62: HERZ: Розрахунок потужності теплообмінника з вибраними параметрами
Note on F62: HERZ: Розрахунок з пріоритетом гарячої води (знижене навантаження на опалення) або без пріоритету гарячої води (повне навантаження на опалення)
Note on C63: HERZ: Виберіть температуру подачі системи опалення
Note on C64: HERZ: Розрахункова температура потоку у зворотній лінії теплообмінника при відборі гарячої води
Note on C65: HERZ: Виберіть бажану продуктивність
Note on C66: HERZ: Виберіть бажану температуру гарячої води
Note on C67: HERZ: Необхідна масова витрата теплоносія на 1 КТП з вибраними параметрами системи. Жовтий: Збільшена масова витрата. Помаранчевий: Масова витрата у граничній області. Червоний: Занадто висока масова витрата! Безаварійна робота не гарантується.
Note on C69: HERZ: Необхідна потужність ГВП ділянки, що вводиться (з урахуванням одночасності).
Note on C71: HERZ: Необхідна масова витрата теплоносія на введеній ділянці (фактор одночасно враховується)
Note on C76: HERZ: Введіть теплове навантаження квартири. Різні теплові навантаження в квартирах не можуть бути прийняті до уваги.
Note on H76: HERZ: Введіть бажану тривалість покриття комбінованої одночасної масової витрати на підігрів води та опалювальне навантаження. Рекомендується щонайменше 10 хвилин.
Note on C78: HERZ: Введіть температуру потоку зворотного трубопроводу системи опалення квартири
Note on H78: HERZ: Необхідний об'єм буферної ємності. Вже враховано повну зарядку ємності, макс. 2/3 об'єму.
Note on C79: HERZ: Різниця температур між трубопроводами прямого і зворотного потоків системи опалення квартири
Note on H79: HERZ: Потужність, необхідна нагрівання розрахункового обсягу накопичувача за вибраний час зарядки до обраної температури подачі.
Note on C80: HERZ: Необхідна масова витрата теплоносія на 1 КТП з вибраними параметрами системи, без урахування одночасності Жовтий: Збільшена масова витрата. Помаранчевий: Масова витрата у граничній області. Червоний: Занадто висока масова витрата! Безаварійна робота не гарантується.
Note on H80: HERZ: Введіть бажаний інтервал часу для повного заряджання буферної ємності з вибраними параметрами системи.
Note on C82: HERZ: Потрібна теплова потужність введеної ділянки з урахуванням пріоритету приготування гарячої води, якщо його обрано.
Note on C83: HERZ: Необхідна масова витрата теплоносія на введеній ділянці (фактор одночасно враховується).
Note on C89: HERZ: Потрібна загальна потужність ділянки без буферного бака
Note on C91: HERZ: Потрібна загальна потужність ділянки з буферним баком
Note on C93: HERZ: Необхідна масова витрата теплоносія на 1 КТП з вибраними параметрами системи. Жовтий: Збільшена масова витрата. Помаранчевий: Масова витрата у граничній області. Червоний: Занадто висока масова витрата! Безаварійна робота не гарантується.
Note on C94: HERZ: Необхідна загальна масова витрата теплоносія ділянки, що вводиться (фактор одночасності враховується).
Note on C95: HERZ: Розрахункова загальна температура зворотного трубопроводу з розрахованою одночасністю та вибраними параметрами системи.
Note on C105: HERZ: Необхідна загальна масова витрата теплоносія введеної ділянки, взята з результатів ділянки розрахункової відомості.
Note on D105: HERZ: Виберіть бажану швидкість відповідно до звичайних розмірів металополімерної труби. Швидкість необхідно вибирати щоразу після кожної зміни параметрів системи!
Note on E105: HERZ: У разі потреби введіть довжину розрахункової ділянки.
Note on F105: HERZ: Питомі втрати тиску
Note on G105: HERZ: Втрата тиску на вибраній ділянці труби.
Note on H105: HERZ: Розмір трубопроводу із заданого матеріалу при заданій витраті та швидкості.
Note on D106: HERZ: Виберіть бажану швидкість відповідно до звичайних розмірів прес-труби з вуглецевої сталі. Швидкість необхідно вибирати щоразу після кожної зміни параметрів системи!
Note on D107: HERZ: Виберіть бажану швидкість відповідно до звичайних розмірів різьбової труби. Швидкість необхідно вибирати щоразу після кожної зміни параметрів системи!
Note on B111: HERZ: (Копіювати та вставити) Перенесіть рядок результату потрібного матеріалу труби з розмірів трубопроводів у рядок пронумерованої ділянки. Тепер можна розрахувати наступний етап.

## Blatt1 (hidden)
E8LASW-N Leistung bei 11 l/min in kW | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 11 l/min in kg/h | [5 empty] | Differenzdruck Primär bei 11 l/min in kPa | [5 empty] | Rücklauftemperatur WT bei 11 l/min in °C
|  | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C]
| 0 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60
VL [°C] | 55 | 26.72 | 30.51 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 | 583 | 772.6 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 |  |  |  |  | VL [°C] | 55 | 15.53 | 20.98 | n.a. | n.a.
| 60 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | n.a. |  | 60 | 496 | 608.6 | 793.8 | n.a. |  | 60 | [5 empty] | 60 | 13.62 | 16.81 | 22.78 | n.a.
| 65 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 65 | 438 | 521.3 | 630.2 | 811.5 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 12.46 | 14.58 | 18.12 | 24.59
| 70 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 70 | 395 | 462.8 | 543 | 648.8 |  | 70 | [5 empty] | 70 | 11.71 | 13.2 | 15.59 | 19.46
| 75 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 75 | 361 | 419.1 | 484.2 | 561.8 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 11.21 | 12.29 | 13.99 | 16.63
| 80 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 80 | 332.9 | 384.5 | 440.3 | 503.1 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 10.87 | 11.66 | 12.91 | 14.82
| 85 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 85 | 309.4 | 356.1 | 405.4 | 459 |  | 85 | [5 empty] | 85 | 10.62 | 11.22 | 12.15 | 13.58
| 90 | 26.72 | 30.51 | 34.3 | 38.07 |  | 90 | 289.2 | 332.1 | 376.7 | 424 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 10.45 | 10.9 | 11.61 | 12.69
E8LASW-N Leistung bei 12 l/min in kW | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 12 l/min in kg/h | [5 empty] | Differenzdruck Primär bei 12 l/min in kPa | [5 empty] | Rücklauftemperatur WT bei 12 l/min in °C
|  | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C]
| 0 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60
VL [°C] | 55 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 | VL [°C] | 55 | 641.6 | 855.1 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 |  |  |  |  | VL [°C] | 55 | 15.86 | 21.46 | n.a. | n.a.
| 60 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 60 | 544.5 | 669.9 | 878.9 | n.a. |  | 60 | [5 empty] | 60 | 13.88 | 17.2 | 23.33 | n.a.
| 65 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 65 | 479.9 | 572.4 | 694.1 | 898.9 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 12.67 | 14.9 | 18.57 | 25.2
| 70 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 70 | 432.1 | 507.2 | 596.4 | 715.1 |  | 70 | [5 empty] | 70 | 11.88 | 13.46 | 15.96 | 19.97
| 75 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 75 | 394.5 | 458.7 | 530.9 | 617.4 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 11.35 | 12.5 | 14.3 | 17.05
| 80 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 80 | 363.7 | 420.5 | 482.2 | 551.8 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 10.97 | 11.83 | 13.17 | 15.18
| 85 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 85 | 337.9 | 389.2 | 443.5 | 502.8 |  | 85 | [5 empty] | 85 | 10.71 | 11.35 | 12.36 | 13.87
| 90 | 29.15 | 33.28 | 37.41 | 41.53 |  | 90 | 315.8 | 362.8 | 411.9 | 464 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 10.53 | 11.02 | 11.79 | 12.94
E8LASW-N Leistung bei 15 l/min in kW | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 15 l/min in kg/h | [5 empty] | Differenzdruck Primär bei 15 l/min in kPa | [5 empty] | Rücklauftemperatur WT bei 15 l/min in °C
|  | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C]
| 0 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60
VL [°C] | 55 | 36.43 | 41.61 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 | 692 | 1113 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 |  |  |  |  | VL [°C] | 55 | 16.78 | 22.78 | n.a. | n.a.
| 60 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | n.a. |  | 60 | 692 | 859 | 1145 | n.a. |  | 60 | [5 empty] | 60 | 14.64 | 18.28 | 24.83 | n.a.
| 65 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 65 | 607 | 729 | 892 | 1173 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 13.29 | 15.8 | 19.82 | 26.87
| 70 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 70 | 545 | 643 | 760 | 920 |  | 70 | [5 empty] | 70 | 12.39 | 14.21 | 17 | 21.37
| 75 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 75 | 497 | 580 | 674 | 788 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 11.75 | 13.12 | 15.18 | 18.24
| 80 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 80 | 457 | 530 | 610 | 701 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 11.31 | 12.35 | 13.91 | 16.19
| 85 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 85 | 424 | 490 | 560 | 637 |  | 85 | [5 empty] | 85 | 10.98 | 11.79 | 12.99 | 14.74
| 90 | 36.43 | 41.61 | 46.77 | 51.92 |  | 90 | 396 | 456 | 519 | 586 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 10.74 | 11.37 | 12.31 | 13.68
E8LASW-N Leistung bei 18 l/min in kW | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 18 l/min in kg/h | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 18 l/min in kg/h | [5 empty] | Rücklauftemperatur WT bei 18 l/min in °C
|  | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C]
|  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60
VL [°C] | 55 | 43.72 | 49.93 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 | 1008 | 1385 | n.a. | n.a. | VL [°C] | 55 |  |  |  |  | VL [°C] | 55 | 17.6 | 23.95 | n.a. | n.a.
| 60 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | n.a. |  | 60 | 844 | 1056 | 1428 | n.a. |  | 60 | [5 empty] | 60 | 15.33 | 19.27 | 26.14 | n.a.
| 65 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 65 | 737 | 890 | 1097 | 1464 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 13.87 | 16.63 | 20.93 | 28.34
| 70 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 70 | 660 | 781 | 929 | 1133 |  | 70 | [5 empty] | 70 | 12.87 | 14.91 | 17.96 | 22.63
| 75 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 75 | 600 | 702 | 820 | 964 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 12.16 | 13.71 | 16 | 19.33
| 80 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 80 | 551 | 641 | 740 | 854 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 11.64 | 12.85 | 14.61 | 17.14
| 85 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 85 | 511 | 591 | 677 | 773 |  | 85 | [5 empty] | 85 | 11.25 | 12.21 | 13.59 | 15.56
| 90 | 43.72 | 49.93 | 56.12 | 62.3 |  | 90 | 477 | 550 | 626 | 710 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 10.97 | 11.72 | 12.82 | 14.38
E8LASW-N Leistung bei 22 l/min in kW | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 22 l/min in kg/h | [5 empty] | Heizwassermassenstrom bei 22 l/min in kg/h | [5 empty] | Rücklauftemperatur WT bei 22 l/min in °C
|  | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C] | [5 empty] | Zapftemperatur [°C]
VL [°C] |  | 45 | 50 | 55 | 60 | VL [°C] |  | 45 | 50 | 55 | 60 | VL [°C] |  | 45 | 50 | 55 | 60 | VL [°C] |  | 45 | 50 | 55 | 60
| 55 | 53.44 | 61.02 | n.a | n.a |  | 55 | 1266 | 1772 | n.a | n.a |  | 55 | [5 empty] | 55 | 18.64 | 25.34 | n.a. | n.a.
| 60 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | n.a |  | 60 | 1051 | 1329 | 1830 | n.a |  | 60 | [5 empty] | 60 | 16.2 | 20.45 | 27.71 | n.a.
| 65 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 65 | 913 | 1110 | 1383 | 1878 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 14.61 | 17.65 | 22.29 | 30.08
| 70 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 70 | 815 | 970 | 1162 | 1430 |  | 70 | [5 empty] | 70 | 13.49 | 15.79 | 19.14 | 24.14
| 75 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 75 | 739 | 869 | 1019 | 1207 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 12.68 | 14.47 | 17.02 | 20.66
| 80 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 80 | 678 | 791 | 916 | 1063 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 12.08 | 13.49 | 15.5 | 18.3
| 85 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 85 | 628 | 728 | 837 | 959 |  | 85 | [5 empty] | 85 | 11.63 | 12.76 | 14.37 | 16.58
| 90 | 53.44 | 61.02 | 68.59 | 76.15 |  | 90 | 585 | 676 | 772 | 878 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 11.29 | 12.2 | 13.5 | 15.28
Zapfmengen
11
12
15
18
22
з пріоритетом ГВП
без пріоритету ГВП

## Blatt2 (hidden)
[9 empty] | Rohrwerkstoff: |  | HERZ PE RT 16 x 2 mm
[9 empty] | Rohrdurchmesser dA: |  | 0.02 | m
[9 empty] | Wanddicke s: |  | 0.002 | m
Medium: | Wasser bei 20°C
Ethylenglykol 35 %, Dichte 1,052 (20 °C)
[9 empty] | Dichte | 1 | kg/dm³ | [5 empty] | 4,7 mm²/s (5°C), 2,72 mm²/s (20°C), 2,0,1 mm²/s (30°C)
[9 empty] | kin. Viskosität | 1 | mm²/s | [5 empty] | Propylenglykol 40 %, Dichte 1,039 (20°C)
6,69 mm²/s (10°C), 4,28 mm²/s (20°C) 2,96 mm²/s (30°C)
Berechnungen
[8 empty] | di | 0.016 | m | Rohrinnendurchmesser
AR | 0.00020106 | m² | [5 empty] | ν | 1e-06 | m²/s | kinematische Viskosität | [5 empty] | Medium | Dichte
ρ | 1000 | kg/m³ | [5 empty] | k | 4e-05 | m | [6 empty] | Wasser bei 20°C | 1
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 30°C | 1.047
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 20°C | 1.052
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 10°C | 1.056
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 0°C | 1.061
Maximale Heizkreislänge bei 25 kPa Druckverlust: | [16 empty] | Ethylenglykol 35% bei -10°C | 1.064
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 30°C | 1.033
LMAX25 | #REF! | m | [14 empty] | Propylenglykol 40% bei 20°C | 1.039
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 10°C | 1.044
Maximale Heizfläche pro Heizkreis bei gew. Teilung | [6 empty] | Suchwert: | 250 | mbar | [7 empty] | Propylenglykol 40% bei 0°C | 1.049
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei -10°C | 1.054
Tgew | 0.25 | m | [5 empty] | #DIV/0! | mbar
AMAX25 | #REF! | m² | (bei 10 m Anschlussleitung)
[17 empty] | Medium | kin. Viskosität
[17 empty] | Wasser bei 20°C | 1
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 30°C | 2.01
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 20°C | 2.72
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 10°C | 3.8
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei 0°C | 5.49
[17 empty] | Ethylenglykol 35% bei -10°C | 8.19
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 30°C | 2.96 | T | lfm/m²
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 20°C | 4.28 | 0.05
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 10°C | 6.69 | 0.075
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei 0°C | 11.4 | 0.1
[17 empty] | Propylenglykol 40% bei -10°C | 21.4 | 0.15
0.2
0.225
[18 empty] | k [mm] | 0.3
[17 empty] | Gewinderohr | 0.04 | 0.375
[17 empty] | C_Stahlrohr | 0.04
[17 empty] | Verbundrohr | 0.001
λ | Re<2320 | Re>2320 | Re | w | Pa/m | Dim | λStart | λ1 | λ2 | λ3 | λ4 | λ5 | Da | s | Di [m]
Verbundrohr
0.02872 | 0 | 0.02872 | 13365.8119 | 0.66829 | 320.6632 | 26 x 3 mm | 0.3 | 0.021027 | 0.030074 | 0.028533 | 0.028752 | 0.02872 | 26 | 3 | 0.02 | Kunststoff
0.030712 | 0 | 0.030712 | 10281.3937 | 0.39544 | 92.3558 | 32 x 3 mm | 0.3 | 0.022397 | 0.032239 | 0.030494 | 0.030751 | 0.030712 | 32 | 3 | 0.026
0.032713 | 0 | 0.032713 | 8100.492 | 0.24547 | 29.8659 | 40 x 3,5 mm | 0.3 | 0.023798 | 0.034412 | 0.032463 | 0.03276 | 0.032713 | 40 | 3.5 | 0.033
0.034943 | 0 | 0.034943 | 6364.6723 | 0.15154 | 9.5528 | 50 x 4 mm | 0.3 | 0.025375 | 0.036835 | 0.034655 | 0.034998 | 0.034943 | 50 | 4 | 0.042
0.037511 | 0 | 0.037511 | 4950.3007 | 0.091672 | 2.9189 | 63 x 4,5 mm | 0.3 | 0.027209 | 0.039631 | 0.037179 | 0.037579 | 0.037511 | 63 | 4.5 | 0.054
0.039586 | 0 | 0.039586 | 4112.5575 | 0.06327 | 1.219 | 75 x 5 mm | 0.3 | 0.0287 | 0.041892 | 0.039215 | 0.039664 | 0.039586 | 75 | 5 | 0.065
C_Stahlrohr
0.031782 | 0 | 0.031782 | 14069.2756 | 0.74049 | 458.6069 | 22 x 1,5 mm | 0.3 | 0.026891 | 0.032323 | 0.03173 | 0.031788 | 0.031782 | 22 | 1.5 | 0.019 | C-Stahl
0.03276 | 0 | 0.03276 | 10692.6495 | 0.42771 | 119.8575 | 28 x 1,5 mm | 0.3 | 0.026602 | 0.033592 | 0.032665 | 0.032773 | 0.03276 | 28 | 1.5 | 0.025
0.034115 | 0 | 0.034115 | 8353.6324 | 0.26105 | 36.3262 | 35 x 1,5 mm | 0.3 | 0.026825 | 0.035247 | 0.033971 | 0.034137 | 0.034115 | 35 | 1.5 | 0.032
0.035498 | 0 | 0.035498 | 6854.2625 | 0.17575 | 14.0573 | 42 x 1,5 mm | 0.3 | 0.027329 | 0.036882 | 0.035309 | 0.03553 | 0.035498 | 42 | 1.5 | 0.039
0.037767 | 0 | 0.037767 | 5241.4948 | 0.10277 | 3.911 | 54 x 1,5 mm | 0.3 | 0.028451 | 0.039504 | 0.037512 | 0.037814 | 0.037767 | 54 | 1.5 | 0.051
0.041348 | 0 | 0.041348 | 3707.5761 | 0.051423 | 0.75822 | 76,1 x 2 mm | 0.3 | 0.030599 | 0.043555 | 0.040999 | 0.041419 | 0.041348 | 76.1 | 2 | 0.0721
0.043297 | 0 | 0.043297 | 3148.6011 | 0.037086 | 0.35071 | 88,9 x 2 mm | 0.3 | 0.031872 | 0.045736 | 0.0429 | 0.043382 | 0.043297 | 88.9 | 2 | 0.0849
0.045962 | 0 | 0.045962 | 2570.3484 | 0.024715 | 0.13498 | 108 x 2 mm | 0.3 | 0.033684 | 0.048703 | 0.0455 | 0.046066 | 0.045962 | 108 | 2 | 0.104
Gewinderohr
0.032182 | 0 | 0.032182 | 12318.7206 | 0.56768 | 238.9689 | DN 20 | 0.3 | 0.026681 | 0.032857 | 0.032111 | 0.032191 | 0.032182 | 26.9 | 2.6 | 0.0217 | Gewinderohr
0.033194 | 0 | 0.033194 | 9791.8036 | 0.35867 | 78.211 | DN 25 | 0.3 | 0.026629 | 0.03413 | 0.033082 | 0.03321 | 0.033194 | 33.7 | 3.2 | 0.0273
0.034908 | 0 | 0.034908 | 7425.451 | 0.20626 | 20.6268 | DN 32 | 0.3 | 0.027091 | 0.036189 | 0.034738 | 0.034936 | 0.034908 | 42.4 | 3.2 | 0.036
0.036061 | 0 | 0.036061 | 6379.8625 | 0.15226 | 9.9767 | DN 40 | 0.3 | 0.02758 | 0.037539 | 0.035855 | 0.036097 | 0.036061 | 48.3 | 3.2 | 0.0419
0.038147 | 0 | 0.038147 | 5034.2041 | 0.094806 | 3.2285 | DN 50 | 0.3 | 0.028662 | 0.039938 | 0.037881 | 0.038196 | 0.038147 | 60.3 | 3.6 | 0.0531
0.040836 | 0 | 0.040836 | 3879.7712 | 0.05631 | 0.93966 | DN 65 | 0.3 | 0.030274 | 0.04298 | 0.0405 | 0.040904 | 0.040836 | 76.1 | 3.6 | 0.0689
0.042704 | 0 | 0.042704 | 3304.2798 | 0.040844 | 0.44029 | DN 80 | 0.3 | 0.031479 | 0.045073 | 0.042321 | 0.042784 | 0.042704 | 88.9 | 4 | 0.0809
0.046134 | 0 | 0.046134 | 2538.6157 | 0.024108 | 0.12732 | DN 100 | 0.3 | 0.033803 | 0.048894 | 0.045668 | 0.046239 | 0.046134 | 114.3 | 4.5 | 0.1053
0.031052 | 0.031052 | 0 | 2061.035 | 0.015891 | 0.030228 | DN 125 | 0.3 | 0.035951 | 0.052284 | 0.04865 | 0.049318 | 0.049191 | 139.7 | 5 | 0.1297
0.037134 | 0.037134 | 0 | 1723.5089 | 0.011112 | 0.014782 | DN 150 | 0.3 | 0.038025 | 0.055481 | 0.051468 | 0.052229 | 0.052079 | 165.1 | 5 | 0.1551
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0